HX-100B/T火灾声光警报器

安装使用说明书(Ver.1.01,2007.01)

# 概述

HX-100B/T火灾声光警报器(以下简称警报器)，用于在火灾发生时提醒现场人员注意。警报器是一种安装在现场的声光报警设备，当现场发生火灾并被确认后，可由消防控制中心的火灾报警控制器启动，也可通过安装在现场的手动报警按钮直接启动。启动后警报器发出强烈的声光警号，以达到提醒现场人员注意的目的。本警报器耐低温，抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀，适用于仓库、厂房，及其它有磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀环境的场所。

# 特点

- 红色有机玻璃面板，采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。

- 声音为火警声，声压高达85dB，利于引起现场人员注意。

- 提供外控端子，可利用无源常开触点（如手动报警按钮）直接启动，直接启动时不受信号总线掉电的影响。

- 信号总线及电源总线无极性，接线方便。

- 具有电源掉电检测功能。若电源总线掉电，可将故障信息传到控制器。

- 地址码为电子编码，可现场改写。

- 电路部分和接线底壳采用插接方式，接触可靠、便于施工。

# 技术特性

- 工作电压：

信号总线电压：24V      允许范围：16V～28V

电源总线电压：DC24V   允许范围：DC20V～DC28V

- 工作电流：

总线监视电流≤0.8mA

总线启动电流≤6mA

电源监视电流≤10mA

电源动作电流≤160mA

- 闪光频率：每分钟闪亮20次～180次

- 声压级≥85dB（正前方3m水平处（A计权））

- 变调周期：0.2s～5s

- 编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定

- 线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接

- 使用环境：

温    度：-40℃～+55℃

相对湿度≤95%，不凝露

- 外形尺寸：144mm×90mm×57mm（带底壳）

- 壳体材料和颜色：ABS/象牙白，正面镶有机玻璃/红色

- 重量：约423g(含底壳)

- 安装孔距：65mm

- 执行标准：GA 385-2002

# 四、结构特征与工作原理

  - 警报器外形示意图如图1所示。

图1  警报器外形示意图

  - 工作原理

警报器内嵌微处理器，微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、声光信号启动。警报器接收到火灾报警控制器的启动命令后，开始启动声光信号。采用音效芯片经三极管和变压器放大，推动扬声器发出声响；采用定时电路控制6只超高发光二极管发出闪亮的光信号。也可通过外控触点直接启动声光信号。

# 五、安装与布线

警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。

- 安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。

- 警报器底壳与警报器之间采用插接方式，安装时为明装，可安装在86H50型标准预埋盒上，安装示意图如图2所示。

警报器

图2  安装示意图

- 安装底壳时应注意方向，底壳示意图如图3所示。

图3 底壳示意图

其中：D1、D2：接DC24V电源，无极性；

Z1、Z2：接控制器信号总线，无极性；

S1、G：外控无源输入。

- 布线要求：

信号总线Z1、Z2采用RVS双绞线，截面积大于等于1.0mm2；电源线D1、D2采用BV线，截面积大于等于1.5mm2。

5.  信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理（无裸露铜线）。

# 六、测试

警告：待全部设备都安装完毕后再接通系统电源。

- 警报器安装结束后或在使用过程中至少每年都必须进行测试。

- 警报器在进行测试之前，应通知有关管理部门，系统将进行维护，并对火灾报警控制器进行适当处理，防止出现不期望的报警联动。

- 测试内容：外控设备给警报器的外控触点提供闭合信号，警报器动作，发出声、光报警信号；断开警报器外控触点的闭合信号，从火灾报警控制器向警报器发出启动命令，警报器动作，发出声、光警号，说明警报器正常。

- 测试结束后，通过火灾报警控制器复位警报器，并通知有关管理部门系统恢复正常。

- 在测试过程中不合格的警报器检验其连接线是否正常，然后再进行测试，如仍不能通过测试，则应返回维修。

# 七、使用及操作

可利用本公司生产的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2型电子编码器进行现场编码，编码时将编码器与警报器的总线端子Z1、Z2连接，在待机状态，输入警报器的地址编码（1－242），按下“编码”键，编码成功显示“P”，错误显示“E”，按“清除”键回到待机状态。

# 八、应用方法

警报器信号总线、电源总线的接线方式，及利用手动报警按钮的无源常开触点直接控制的示意图如图4所示。

图4  警报器用手动报警按钮直接控制示意图