SM3000系列线型感温火灾探测器

安装说明书V1.0

名称：可恢复式缆式线型定温火灾探测器

型号：JTW-LD-SM3001/JTW-LD-SM3002

一：探测器安装尺寸图

图1-1   信号处理单元

图1-2   终端盒

二：敏感元件结构

线型感温电缆JTW-LD-SM3001型结构及说明见图2-1和表2-1； JTW-LD-SM3002型结构及说明见图2-2和表2-2。

其中两根白色芯线之间的绝缘使用负温度系数材料，另两根为补偿线；芯线与补偿线之间四芯绞合 （JTW-LD-SM3002型感温电缆有金属屏蔽层）。

1.JTW-LD-SM3001型结构示意图及说明

图2-1

| 1 | 导体 |
| --- | --- |
| 2 | NTC负温度系数材料（芯线） |
| 3 | 补偿线 |
| 4 | 外护套 |

表2-1

2.JTW-LD-SM3002型结构示意图及说明

图2-2

| 1 | 导体 |
| --- | --- |
| 2 | 补偿线 |
| 3 | NTC负温度系数材料（芯线） |
| 4 | 金属屏蔽层 |
| 5 | 外护套 |

表2-2

三：信号处理单元

- 外壳

防护等级： IP 66

防爆等级： Ex ib II C T6 Gb

尺    寸  信号处理单元：150（L）*114（W）*55（H）

终　 端 　盒： 82（L）* 80（W）*65（H）

- 输入电压

DC 24V

- 指示灯

运行指示灯：绿灯闪亮（闪烁频率1次/秒，下同）

火警指示灯：一级火警红灯闪亮；二级火警红灯常亮

故障指示灯：黄灯闪亮

- 工作环境温度

信号处理单元：-25℃—+50℃

终端盒：      -25℃—+50℃

敏感元件：    -25℃—+60℃(JTW-LD-SM3001)

-25℃—+75℃(JTW-LD-SM3002)

- 模拟测试

模拟测试开关：可模拟测试火警和故障信号

- 输出

火警和故障继电器输出，触点容量为DC 24V/1A或AC 120V/0.3A

- 报警温度

感温电缆的报警温度为85℃与105℃

四：信号处理单元及终端盒接线端子说明

- 微机头接线端子说明

图4-1

| 接线端子 说明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 电源输入“+”（24V） |
| 2 | 电源输入“+”（24V） |
| 3 | 电源输入“-”（0V） |
| 4 | 电源输入“-”（0V） |
| 5 | 2级火警继电器连接—常开 |
| 6 | 2级火警继电器连接—常开 |
| 7 | 1级火警继电器连接—常开 |
| 8 | 1级火警继电器连接—常开 |
| 9 | 故障继电器连接—常闭 |
| 10 | 故障继电器连接—公共 |
| 11 | 故障继电器连接—常开 |
| 12 | 感温电缆接入（补偿线） |
| 13 | 感温电缆接入（补偿线） |
| 14 | 备用端子 |
| 15 | 感温电缆接入（白色芯线） |
| 16 | 感温电缆接入（白色芯线） |

表4-1

- 终端盒接线端子说明

图4-2

| 接线端子 说明 |  |
| --- | --- |
| 1 | 感温电缆接入（芯线） |
| 2 | 感温电缆接入（芯线） |
|  | 补偿线绞合（需打磨露出导体） |

表4-2

注：芯线和补偿线无极性，补偿线需（建议用砂纸）打磨露出导体。

五：电缆桥架火灾探测

对于电缆区域的火灾探测，感温电缆宜采用正弦波接触式敷设。探测器具体安装见图5-1。

图5-1   正弦波安装

注：其它应用安装请参考相关设计规范或与厂家联系。

六：系统维护

- 不定期检查感温电缆是否有破损现象，对于外护套受损破裂的应及时更换。

- 信号处理单元若不能正常工作，切勿擅自改动设置，请及时与厂家联系。