J-SAM-GST9123消火栓按钮

安装使用说明书(Ver.1.02,2008.03)

# 概述

J-SAM-GST9123消火栓按钮(以下简称消火栓按钮) 表面装一按片，当启用消火栓时，可直接按下按片，此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮，黄色警示物弹出，表明已向消防控制室发出了报警信息，火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓按钮发出命令信号点亮红色启动指示灯。消火栓按钮上的绿色回答指示灯，既可由火灾报警控制器点亮，也可由泵控制箱引来的指示泵运行状态的开关信号点亮。

# 特点

- 采用底座分离式结构设计，安装简单方便；先安装底壳，线路调试完成后再装主体进行开通调试。

- 消火栓按钮为可重复使用型，采用压下报警方式，按下后可用专用钥匙复位。

- 按下消火栓按钮按片，消火栓按钮提供的独立输出触点，可直接控制其它外部设备。

- 用微处理器实现对消防设备的控制，用数字信号与火灾报警控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；由微处理器对运行情况进行监视，给出诊断信息。

- 编码型，可通过电子编码器设定。

# 技术特性

- 工作电压：

信号总线电压：24V     允许范围：16V~28V

- 工作电流：

监视电流≤0.8mA

报警电流≤2mA

- 输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤100m

- 线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接，若需实现直接启泵控制及由泵控制箱动作点亮绿色回答指示灯，需将消火栓按钮与泵控制箱采用三线连接

- 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定

- 启动零件型式：重复使用型

- 启动方式：人工按下按片

- 复位方式：用专用钥匙手动复位

- 指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮（约3s闪亮一次），消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防水泵运行时此灯点亮

- 使用环境：

温    度：-10℃～＋55℃

相对湿度≤95%，不凝露

- 外形尺寸：95.4mm×98.4mm×60mm（含底壳）

- 外壳防护等级：IP65

- 壳体材料和颜色：ABS，红色

- 重量：约156g(含底壳)

- 安装孔距：60mm

- 执行标准：GB 16806-2006

# 四．结构特征与工作原理

1. 消火栓按钮的外形示意图如图1所示。

图1消火栓按钮外形示意图

- 工作原理

本消火栓按钮采用按压报警方式，通过机械结构进行自锁，可减少人为误触发现象。消火栓按钮内置单片机，完成报警检测及与火灾报警控制器通讯功能。单片机内含EEPROM用于存储地址码、设备类型等信息，地址码可通过本公司生产的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2电子编码器进行现场更改。

# 五、安装与布线

警告：安装设备之前，请切断回路的电源并确认全部底座已安装牢靠且每一个底座的连接线正确无误。

- 安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。

- 按钮采用明装方式，分为进线管明装和进线管暗装：进线管暗装时只需拔下按钮，从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上，再插好按钮即可安装好（如图2）；进线管明装时只需拔下按钮，将底壳下端的敲落孔敲开，从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上，再插好按钮即可安装好（如图3）；安装孔距为60mm (参见图4)。

图2  进线管暗装                        图3   进线管明装

- 将导线按顺序接入对应接线端子上，端子示意图如图4所示。

图4 端子示意图

Z1、Z2：接控制器二总线，无极性；

K1、K2：无源常开触点，用于直接启泵控制时，需外接24V电源。

- 布线要求：可选用截面积≥1.0mm2的双绞线。

# 六、测试

警告：待全部设备都安装完毕后再接通电源。

- 消火栓按钮安装结束后或在使用过程中至少每年都必须进行测试。

- 消火栓按钮在进行测试之前，应通知有关管理部门，系统将进行维护，会因此而临时停止工作。

同时应切断将进行维护的区域或系统的逻辑控制功能，以免造成不必要的报警联动。

- 首先由火灾报警控制器对消火栓按钮进行注册应正常，按下消火栓按钮按片，消火栓按钮红色启动指示灯应点亮，火灾报警控制器应显示该消火栓按钮报警地址，由火灾报警控制器发启动命令，消火栓按钮上绿色回答指示灯应点亮。

- 测试结束后，用钥匙使消火栓按钮复位，并通知有关管理部门系统恢复正常。

- 在测试过程中不合格的消火栓按钮检验其连接线是否正常，然后再进行测试，如仍不能通过测试，则应返回维修。

# 七、使用及操作

- 使用前应对消火栓按钮进行编码操作。可利用本公司生产的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2电子编码器进行现场编码，编码时将编码器与消火栓按钮的总线端子Z1、Z2连接，输入“编码号”后，按“写码”键即完成编码工作。

- 连好线后，对消火栓按钮进行测试应正常。

- 无火情后及时将消火栓按钮复位。

- 钥匙使用方法

先将前面板下边印有钥匙标识的翻盖打开，然后将钥匙垂直插入复位孔内（要插到底），顺时针旋转，压片复位弹出后，去除钥匙，还原翻盖。

# 八、应用方法

消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接可分为总线制启泵方式和多线制直接启泵方式。采用总线制启泵方式时，消火栓按钮直接和信号二总线连接，消火栓按钮按下，即向火灾报警控制器发出报警信号，火灾报警控制器发出启泵命令并确认泵已启动后，将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。

采用消火栓按钮直接启泵的接线原理图如图5所示。

图5 消火栓按钮直接启泵方式应用示意图

这种方式中，消火栓按钮按下，可直接控制消防泵的启动，泵运行后，火灾报警控制器确认泵已启动后，将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。

# 九、注意事项

- 严格按照安装使用说明书进行操作；

- 按期检查维修，保障系统的正常运行。